中華民國棒球協會
「115年度國家棒球訓練基地機電維護委外案」工作需求書
1、 概述：
臺南亞太棒球場位於臺南市安南區「公39用地」（和館段47地號土地），基地面積約30.27公頃，為國家棒球訓練基地及國際棒球賽事、訓練與相關活動之重要場域，基地內設有國際標準成人棒球主、副球場各1座、少棒球場2座、內野練習場2座及室內外投打練習場等設施。本案主要辦理2座少棒球場內各項機電、電氣、給排水、空調、消防、照明及其他相關設備之日常巡查、保養、維護、故障排除及緊急處理，以確保各項機電設備安全、穩定及正常運作，維持基地各項訓練、賽事及活動之正常使用。
2、 工作範圍：
本案工作範圍為國家棒球訓練基地所屬少棒主、副球場各1座，如表一示。 
3、 工作項目：
本案工作項目分為電氣設備維護、空調設備維護、給排水設備維護、衛浴設備與電力給水巡檢四大項目(如表二示)。
1. 電氣設備維護: 低壓動力,照明,插座電盤紅外線檢測及盤體清潔,盤內線路檢視與發電機運轉測試等(如表三示)。
2. 空調設備維護：含小型送風機、冷媒主機、空調箱、進排風機空調箱、進排風機空調箱等設備之連座軸承上油,濾網清潔及更換,設備震動異音含皮帶檢查,控制盤清理(含機房清潔)，(如表四示)。
3. 給排水設備維護：水泵浦、加壓泵浦、生活水箱、揚水Pump、雨水回收系統、排放汙水Pump等設備之上油,震動,異音含控制盤檢查(含機房清潔) (如表五示)。
4. [bookmark: _Hlk236987141]衛浴設備與電力給水巡檢：洗手台,小便斗,馬桶,沖水設備,排水設備及緊急求救,照明巡檢測試與水電表紀錄(如表六示)。
4、 維護需求規劃：
[bookmark: _Hlk184820918]機電設備定期式維護保養,設備測試,檢點,設備清點造冊,檢修，視作業狀況或配合活動時調派人力。
5、 機具需求規劃：
廠商應自備工具與耗材：
（一）	維修器具：爬梯、A字梯、發電機、6M高空車、8M高空車、移動式升降機、吸塵器、抽水馬達、電焊機、手持沙輪切割機、手持電動工具、吊掛器具、組裝式鷹架、安全帽、背覆式安全帶等。
（二）	檢測儀器：高壓驗電筆、高阻計、低阻計、熱顯影檢測器、相序測項器、三相電壓表、勾式電流表、震動測試儀、轉速測試儀　溫度測試槍、含氧檢測器、測儀等。
 (三)　文書工具：電腦 CAD看圖軟體，文書耗材等。
 (四) 五金另料：螺絲、壁虎、束線帶、絕緣膠帶、止水帶(屬五金非濾材) 、手套、噴漆、黃油、潤滑油、工作警示帶、高壓絕緣防護器具等。
（五）	機電工具：A字梯、螺絲起子、六角板手、開口扳手、活動板手、斜口鉗、尖嘴鉗、老虎鉗與噴燈、鐵鎚、電鑽、電動軍刀具、電工工具、臨時照明器具、扭力板手、油壓壓接鉗、手持壓接鉗等工具。
 (六) 清潔用品: 毛刷、吸塵器、抹布、掃把、拖把、塑膠袋、清潔劑、電動通管機、手動通管機、高壓清洗機等。
6、 服務目標：
維持球場正常使用功能，並符合本協會競賽場地整備需求。
7、 罰款：
1. 倘因可歸責於廠商之事由，致本協會因機電設備維護、管理、操作缺失或遭主管機關依法裁罰，其所生罰款及相關損失應由廠商負擔。
2. 未依規定履行契約事項，經通知限期改善而未改善，或情節重大，足以影響契約履行、場館營運、公共安全或本協會權益，得處以當月請款金額5%之懲罰性違約金。

表一 工作範圍：
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表二 維護項目內容

	項目
	維護項目
	設備維護工作事項內容

	1
	低壓動力,照明,插座電盤(123盤)紅外線檢測及盤體清潔,盤內線路檢視
	檢點紀錄表
	設備外觀檢視
	電壓   量測
	總開關電流量測
	線路   檢查
	接點螺絲檢查
	熱顯影檢測
	盤體   清潔
	盤體   清潔
	熱顯影異常報告表

	2
	小型風機(71台),濾網清潔及更換,排水管檢測,設備震動異音檢查出回風管檢視
	檢點紀錄表
	設備外觀檢視
	濾網      清潔
	水盤       檢查
	排管         疏通
	異音      檢查
	風機      清潔
	回風口   清潔
	風管      檢查
	控制器    檢測

	3
	冷媒主機鰭片清潔(17座),空調箱連座軸承上油,濾網清潔及更換,排水管檢測,設備異音含皮帶檢查,控制盤清理(含機房清潔)
	檢點紀錄表
	設備外觀檢視
	水盤   清洗
	異音    檢查
	濾網    更換
	鰭片   清潔
	吊掛機構檢查
	軸承    螺絲
	皮帶   檢查
	　

	4
	進排風機空調箱(34座)連座軸承上油,濾網清潔及更換,設備震動異音含皮帶檢查,控制盤清理(含機房清潔)
	檢點紀錄表
	設備外觀檢視
	機械軸心檢查
	風扇  檢查
	接地線檢查
	隔離開關檢測
	設備螺栓檢查
	皮帶檢測
	潤滑油   添加
	　

	5
	揚水泵浦(3台)+加壓泵浦(4台)水閥上油,震動,異音含控制盤檢查(含機房清潔)
	檢點紀錄表
	設備外觀檢視
	機械軸  心檢查
	管路水  閥檢查
	設備螺  栓檢查
	加潤   滑油
	　
	　
	　
	　

	6
	生活水箱(3座)清潔及水質試驗報告(含機房清潔)
	檢點紀錄表
	設備外觀檢視
	進排水管檢視
	液位計測試
	水箱   清洗
	水質檢驗報告
	　
	　
	　
	　

	7
	洗手台,小便斗,馬桶,沖水設備,排水設備及緊急求救,照明巡檢測試紀錄
	檢點紀錄表
	設備外觀檢視
	衛浴設備測試
	緊急求救測試
	照明燈光測試
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	設備清點,核對,整理,造冊,檢修技術人員
	設備清點數量表
	圖面紀錄整理
	設備數量表
	設備品牌規格表
	　
	　
	　
	　
	　
	　



表三 電氣設備維護項目內容：

	二
	[bookmark: _Hlk184820275]工作項目
	工作區域
	頻率/次

	1
	主電盤,各電氣室巡檢紀錄及發電機試運轉(含機房清潔)。
	全區
	每月

	2
	館內照明公區及球場照明燈光測試巡檢紀錄。
	全區
	四個月

	3
	低壓動力,照明,插座電盤紅外線檢測及盤體清潔,盤內線路檢視
	全區
	每年



表四 空調設備維護項目內容：

	三
	工作項目
	工作區域
	頻率/次

	1
	小型風機,濾網清潔及更換,排水管檢測,設備震動異音檢查出回風管檢視
	全區
	每四個月

	2
	冷媒主機鰭片清潔,空調箱連座軸承上油,濾網清潔及更換,排水管檢測,設備異音含皮帶檢查,控制盤清理(含機房清潔)
	全區
	每四個月

	3
	[bookmark: _Hlk236987420][bookmark: _Hlk236987497]進排風機空調箱連座軸承上油,濾網清潔及更換,設備震動異音含皮帶檢查,控制盤清理(含機房清潔)
	全區
	每四個月



表五 給排水設備維護項目內容：
	四
	工作項目
	工作區域
	頻率/次

	1
	[bookmark: _Hlk236987733]水泵浦+加壓泵浦水閥上油,震動,異音含控制盤檢查(含機房清潔)
	全區
	每四個月

	2
	生活水箱清潔及水質試驗報告及水質檢測(含機房清潔) 
	全區
	每年

	3
	揚水泵浦及生活水箱外觀機房定期巡檢紀錄費用
	全區
	每兩個月

	4
	雨水回收含噴灌揚水泵浦設備及水閥上油,震動,異音檢查(含機房清潔)費用
	全區
	每六個月

	5
	排放汙水泵浦清潔及控制盤維護測試檢查(含機房清潔)
	全區
	每四個月

	6
	排放汙水泵浦機房定期巡檢
	全區
	每兩個月



表六 衛浴設備與電力給水巡檢維護項目內容：
	五
	工作項目
	工作區域
	頻率/次

	1
	洗手台,小便斗,馬桶,沖水設備,排水設備及緊急求救,照明巡檢測試
	全區
	每四個月

	2
	電力給水水電表紀錄費用
	全區
	每四個月



其他配合項目：
1. 廠商應配合臺南市政府所訂環保、衛生、勞動、用電管理等相關規範。
2. 遇場館緊急或其他突發事件發生時，廠商應配合協助初步確認及故障排除；非上班時段如需提供額外人力或到場處理，得依契約項目申請相關費用。
3. 如遇有賽事、國定假日、大型活動等需人力支援時，廠商應於通知後配合出勤，並得依契約項目或向使用單位申請相關費用。

各項工作注意事項說明：
1、 人員配置應符合勞動相關法令，廠商應確保所派駐人員均具合法工作資格。
2、 廠商應妥善規劃人員排班及休假，不得因多人同時休假或人力調配不足，致影響各項工作之執行；除勞動法令規定之例（休）假日或因天然災害停止上班等情形外，應於上班日、活動日及賽事期間，於指定工作區域執行契約工項及交辦事項。
3、 如發現廠商工作人員有工作執行未符合要求、怠於履行工作職責、違反場館管理規範或影響本案服務品質之情形，廠商於接獲通知後，應配合改善或進行人員調整。
4、 如遇異常狀況如電力瞬間壓降、異常用電等，須能協助利用系統提供分析異常發生之狀況與時段等。
5、 本維護案須具備5年以上機電維護及管理經驗,及需5年以上機電工程建案及維修經驗,並在專業管理人員之條件，需具備5年以上之專業機電管理人員或機電設計規劃人員或機電維護人員或機電工程及修繕人員之經驗。
6、 如遇設備異常需與緊急事況需排定人員進場處理，需在接收通知2小時內人員須到場了解,並在4小時內安排專業技術人員進場故障排除與修繕。
7、 本機電維護案須具備依據現況圖面與設備位置，修正竣工圖面(cad)之能力。
8、 本機電維護案須具備弱電系統之維護與規劃與異常狀況分析與處理之能力，弱電系統包含系統如下:中央監控系統,SA門禁管理系統,消防R型定址系統,照明二線控系統,緊急求救系統與資訊系統.資訊網路規劃設計,CCTV監視系統,電話總機系統等系統。
9、 球場機電維護各項施工須注意程序如下說明: 
	系統
	項目
	作業說明

	冷媒主機鰭片與空調箱
	Y型過濾器清理作業
	拆除清理濾網雜物，保持通暢可節省空調能源損耗。

	
	初期濾網前不織布更換
	在空調濾網前增加不織布可延長初級濾網及袋式濾網使用期限減少耗材成本，每季需更換一次，保持清潔可增加空調效能節省能源及空氣品質提升。

	
	拋棄式初級濾網及袋式濾網更換
	初級濾網及袋式濾網每季更換一次，因有多一道不織布替代濾網，故延至一年更換一次，若更換不織布發現嚴重髒汙時則提早更換。而袋式濾網可清洗曬乾循環再使用一次後丟棄，以節省耗材費用

	
	空調箱設備、馬達保養
	空調箱馬達潤滑及保養、皮帶損耗更換及平衡校正，空調盛水盤加藥(防退伍軍人症)及各偵測器等清理維護。

	
	空調箱巡檢作業
	避免設備異常或排水異常導致漏水致商場內部，因空調機房無建置防水，故漏水會造成營業損失風險。

	
	空調箱變頻機控制盤清潔保養
	盤體清潔及電氣設備檢修保養更換，避免電器走火及變頻機損壞，變頻機屬半電子產品極怕灰塵故清潔不可少，可延長變頻機設備使用年限。

	
	空調箱儀表及設備測試校
	冰水二通閥、溫度計、壓力表、電動外氣風門、壓差開關等儀表設備測試調教，避免設備誤動作損耗能源。

	小型送風機
	濾網、盛水排清潔疏通及加藥二通閥功能及漏水檢查
	保持清潔可增加空調效能節省能源及空氣品質提升，盛水盤疏通可防止溢滿導致漏水現象發生及盛水盤加藥防退伍軍人症，小型送風機裝設在天花板上不容易發現問題，須確實檢查避免有爆管或零件損壞造成冰水管漏水。

	進排氣風機
	馬達軸承、連座軸承潤滑保養更換、皮帶、壓差器校正損壞更換
	定期馬達軸承、連座軸承添加潤滑劑保養，皮帶校正或者異常時立即更換可確定設備妥善率，延長設備使用年限。因設備大多在機房及後場天花板上空間狹隘，設備更換不易。

	
	進排氣風機變頻機及電源控制盤
	盤體清潔及電氣設備檢修保養更換，避免電器走火及變頻機損壞，變頻機屬半電子產品極怕灰塵故清潔不可少，可延長變頻機設備使用年限。

	緊急發電機
	緊急發電機設備巡檢紀錄
	發電機自動模式、油位、壓力、並聯盤、管路漏油、引擎啟動電池電壓、冷卻泵及進排氣風機狀態、供油泵..等相關設備是否在備機狀態，有異常須立即處理避免緊急發電需求。

	
	例行性發電機運轉測試
	緊急發電機系統運轉測試，模擬低壓停電訊號自動啟動發電機、發電機發電自動投入配變盤供電動作及各發電機電力同步並聯動作、冷卻系統、進排氣風機、空壓機各系統運作正常。

	低壓配電盤
	低壓動力設備巡檢
	檢查低壓變壓器溫度、異味、各低壓盤體斷路器是否異常跳脫、異常高溫、接點鬆脫燒焦、電線焦黑異常、使用紅外線測溫槍檢測異常接點溫度，確保設備及線路穩定供電。

	
	低壓動力設備檢測及清潔保養
	低壓盤體清潔、電氣設備清潔、端子接點鎖固確認、變壓器外部清潔、機房空間清潔、電氣設備接線確認、紅外線熱顯影設備檢測(與去年熱顯影數據比對溫度異常分析)等作業。

	汙水系統
	汙水處理系統設備巡檢
	配合汙水系統申報作業需求抄錶紀錄、管路、防震軟管漏水破裂檢查、設備運轉排程確認、相關浮球開關動作確認、臭氣排氣各風機運轉確認、設備電源控制盤異常指示燈或斷路器跳脫檢查…等， 

	
	污水系統電源控制盤清潔保養
	盤體清潔及電氣設備檢修保養更換，減少電氣及變頻機損壞，變頻機屬半電子產品極怕灰塵故清潔不可少，可延長變頻機設備使用年限。

	給水系統
	生活給水泵浦設備巡檢
	生活用水水揚程水泵設備運轉、異味、異音、震動、滲水及各管線接頭破裂、鬆脫滲水檢查與自來水總錶及各水系統管路機械水錶抄錶作業。

	
	揚程泵浦維護保養
	泵浦注油孔添加牛油潤滑、馬達接線盒檢查、啟停測試、電氣設備異常過載跳脫、水位控制器..等

	
	給水系統電源控制盤清潔保養
	盤體、排風扇清潔、不織布更換及電氣設備檢修保養更換，避免馬達保護電驛及緩啟動器損壞，電譯及緩啟動器屬半電子產品極怕灰塵故清潔不可少。

	
	生活水箱、水池清洗作業
	配合公部門法令及商場營業業主需求、水箱及水池清洗採無藥劑清洗作業故較費時，避免水質有殘劑問題。清洗後一週請環保局核可檢驗公司辦理水質採樣檢測報告，供各營業承租單位備查證明商場水質無虞。

	雨水回收
系統
	雨水回收系統設備巡檢
	雨水回收揚程水泵設備運轉、異味、異音、震動、滲水及各管線接頭破裂、鬆脫滲水檢查與雨水回收系統計量水錶抄錶作業。

	
	雨水回收泵浦設備保養
	泵浦注油孔添加牛油潤滑、馬達接線盒檢查、啟停測試、電氣設備異常過載跳脫、水位控制器..等

	
	雨水泵浦電源控制盤清潔保養
	盤體清潔、不織布更換及電氣設備檢修保養更換。

	機房空間
	災後機房空間巡檢
	若天災發生，如地震、颱風後須檢查各主要設備機房是否有牆壁龜裂、滲水須緊急設備斷水作業，或者地震導致管線、設備損壞拍照後須緊急處理。

	
	機房空間維護清潔作業
	機房設備、地板、牆面、管線..等清潔作業。
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